## 封面
工程投标报价书
建设单位: | 安徽科达机电股份有限公司
工程名称: | 科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程
建筑面积: | 6320 | 平方米
工程造价: | 0 | 元
经济指标: | 0 | 元/平方米
编 制 人:
编制人证书编号:
审 核 人:
审核人证书编号:
投标单位:
投标日期: | 2024/**/**

## 编制说明
总说明
一 | 工程概况
1 | 工程名称： | 科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程
2 | 工程地址： | 马鞍山市天门大道与常合高速交叉口西北角
3 | 建筑面积： | 办公楼建筑面积约6320m2
4 | 物业形态： | 工业建筑
5 | 标段划分： | 一个标段
6 | 施工工期： | 详见合同及招标文件
二 | 承包范围
1 | 承包范围: | 详见合同及招标文件
三 | 综述
1 | 本工程实行工程量清单计价，采用综合单价包干。本招标清单不得擅自修改，若有违反，严肃处理。
2 | 工程量计算规则：招标文件、合同及附件、本工程量清单有特定约定的，按照特定约定执行，无特定约定的按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）计算规则及其补充文件计算。
3 | 本工程执行的技术标准、工程部发文及合同规定的各种要求和标准，详见招标文件、合同及附件。
4 | 材料品牌、供应方式及相关约定以招标文件、合同及附件为准。
5 | 综合单价包干，所有材料损耗率均在综合单价中综合考虑。
6 | 投标单价已包括水电费、检测费、试验费、验收费、运输、保险、储存、机械、管理、措施费项目费、其他项目费、规费、利润及其它所有因履行合同的要求所产生的一切费用。综合单价将不会因人工及物料价格的浮动而调整。
7 | 清单项目工程内容一致、主材主要参数（如规格、型号、强度）不同时，仅对主材价格进行替换，其他费用不作调整。主材价格替换依据：分部分项工程量清单与计价表、主要材料表。

## D.2 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 暖通工程
2 | 税金（增值税9%）
合计

## E.1 分部分项工程量清单与计价表（竖表）
分部分项工程量清单计价表
工程名称：科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 品牌与型号
| 005 | 空调水系统
1 | WB030701001001 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:14HP 3.制冷量:LQ=40KW,RQ=45KW,N=10.20/10.71KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
2 | WB030701001002 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:24HP 3.制冷量:LQ=68.5KW,RQ=75KW,N=18.48/17.58KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
3 | WB030701001003 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:30HP 3.制冷量:LQ=85KW,RQ=95KW,N=22.78/23.10KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
4 | WB030701001004 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:32HP 3.制冷量:LQ=90KW,RQ=100KW,N=25.00/24.80KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
5 | WB030701001005 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:36HP 3.制冷量:LQ=101.5KW,RQ=114KW,N=27.97/27.72KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
6 | WB030701001006 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:42HP 3.制冷量:LQ=117.5KW,RQ=132KW,N=33.53/32.43KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
7 | WB030701001007 | 多联体空调器室外机 | 1.名称:多联室外主机 2.容量:48HP 3.制冷量:LQ=134.5KW,RQ=150.5KW,N=36.28/36.21KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.h=200mm空调混凝土基础制作 7.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
8 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:一拖一柜式分体空调 2.规格:QL=27.1KW,QR=29.81KW,N=(0.56+6)KW 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油、防腐 5.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
9 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体式空调 2.规格:2.5HP 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油、防腐 5.完成空调安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
10 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机高效型 2.容量:1.0HP 3.制冷:2.8KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
11 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:1.0HP 3.制冷:2.8KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
12 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:1.6HP 3.制冷:4.5KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
13 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:1.8HP 3.制冷:5.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
14 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:2.0HP 3.制冷:5.6KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 8
15 | 030701004006 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:2.5HP 3.制冷:7.1KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 10
16 | 030701004007 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:2.8HP 3.制冷:8.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 7
17 | 030701004008 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:3.2HP 3.制冷:9.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 8
18 | 030701004009 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机高效型 2.容量:3.6HP 3.制冷:10.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 12
19 | 030701004010 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:3.6HP 3.制冷:10.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
20 | 030701004011 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:4.0HP 3.制冷:11.2KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 13
21 | 030701004012 | 风机盘管 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机高效型 2.容量:5.0HP 3.制冷:14KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 14
22 | 030701004013 | 风机盘管 | 1.名称:高静压风管天井式室内机标准型 2.容量:5.0HP 3.制冷:14.0KW 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.风机调试、测试 7.完成风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 7
23 | 031001004001 | ∅41.3铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅41.3 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 61.67
24 | 031001004002 | ∅34.9铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅34.9 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 92.89
25 | 031001004003 | ∅28.6铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅28.6 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 122.23
26 | 031001004004 | ∅25.4铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅25.4 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 78.36
27 | 031001004005 | ∅22.2铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅22.2 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 118.78
28 | 031001004006 | ∅19.1铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅19.1 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 154.56
29 | 031001004007 | ∅15.9铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅15.9 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 378.03
30 | 031001004008 | ∅12.7铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅12.7 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 113.39
31 | 031001004009 | ∅9.5铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅9.5 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 374.59
32 | 031001004010 | ∅6.4铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管∅6.4 4.连接形式:管道、管件氮封焊接 5.其他:包含管道保温棉及其配件等 6.吊托支架制作、安装 7.支架台座除锈、刷油、防腐 8.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 9.完成冷媒管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 35.03
33 | 031003001001 | 氟利昂分配器 | 1.名称:氟利昂分配器 2.规格、压力等级:与冷媒管适配 3.其他:包含附属配件等 4.分配器调试、测试 5.完成分配器安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 82
34 | 031001006002 | 塑料管De63 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:U-PVC管De63 4.连接形式:粘接 5.保温:闭孔橡塑材料,保温厚度为15mm 6.其他:包含管件 7.吊托支架制作、安装 8.支架台座除锈、刷油、防腐 9.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 10.完成冷凝水管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 8
35 | 031001006005 | 塑料管De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:U-PVC管De50 4.连接形式:粘接 5.保温:闭孔橡塑材料,保温厚度为15mm 6.其他:包含管件 7.吊托支架制作、安装 8.支架台座除锈、刷油、防腐 9.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 10.完成冷凝水管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 24.49
36 | 031001006003 | 塑料管De40 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:U-PVC管De40 4.连接形式:粘接 5.保温:闭孔橡塑材料,保温厚度为15mm 6.其他:包含管件 7.吊托支架制作、安装 8.支架台座除锈、刷油、防腐 9.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 10.完成冷凝水管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 132.55
37 | 031001006004 | 塑料管De32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.规格、压力等级:U-PVC管De32 4.连接形式:粘接 5.保温:闭孔橡塑材料,保温厚度为15mm 6.其他:包含管件及扫除口 7.吊托支架制作、安装 8.支架台座除锈、刷油、防腐 9.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 10.完成冷凝水管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 424.55
38 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.其他:穿屋面 4.套管制作安装 5.凿孔洞及修补 6.套管与孔洞之间填充及修补 7.套管与管道之间缝隙用防水密封填充材料填实 8.按防渗漏、防开裂的要求施工 9.完成套管制作安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 10
39 | 031002003002 | 套管制作与安装 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN40 3.其他:穿楼板 4.套管制作安装 5.凿孔洞及修补 6.套管与孔洞之间填充及修补 7.套管与管道之间缝隙用防水密封填充材料填实 8.按防渗漏、防开裂的要求施工 9.完成套管制作安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 9
| 006 | 排风系统
40 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.名称:排风风机 2.规格:BT35-11-3.15,Q=2339m3/h,H=192Pa,N=0.17KW/380V;n=2900rpm 3.安装形式:梁下安装 4.设备支架制作、安装 5.支架台座除锈、刷油、防腐 6.完成排风风机安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 3
41 | WB030701004002 | 换气扇 | 1.名称:换气扇（自带止回阀） 2.规格:Qf=210m3/h H=190Pa N=32W 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油、防腐 5.完成换气扇安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 25
42 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质、厚度:镀锌钢板δ0.75 3.规格、形状:矩形 4.风管、管件、法兰、吊托支架制作、安装 5.弯头导流叶片制作、安装 6.过跨风管落地支架制作、安装 7.风管检查孔制作、安装 8.温度、风量测定孔制作、安装 9.防护套管制作安装 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 12.风管调试、测试 13.完成通风管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m² | 712.9895
43 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质、厚度:镀锌钢板δ0.5 3.规格、形状:矩形 4.风管、管件、法兰、吊托支架制作、安装 5.弯头导流叶片制作、安装 6.过跨风管落地支架制作、安装 7.风管检查孔制作、安装 8.温度、风量测定孔制作、安装 9.防护套管制作安装 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.找标高、打支架洞、配合预留洞、防火堵洞、清理 12.风管调试、测试 13.完成通风管安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m² | 16.01
44 | 030702001003 | 通风管道包保温棉 | 1.名称:A级带夹筋铝箔贴面的不燃离心玻璃保温棉(厚度30mm) 2.参数:保温棉容重不低于48kg/m3，导热系数≤0.033w/m2.k，保温热阻≥0.81(m2.k)/w 3.按通风管道粘贴接触面计算 4.完成保温棉安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m² | 729
45 | WB030702001001 | 软管接口 | 1.名称:帆布 2.材质:不燃材料 3.完成接口安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | m² | 4.74
46 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1.名称:70度防火阀 2.型号:500*250 3.完成阀门安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
47 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶（内加钢丝网） 2.规格:500*250 3.完成防雨百叶安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
48 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.完成散流器安装及其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 96
空调电系统
49 | 030704001001 | 空调线控面板 | 1.空调控制面板安装 2.根据甲方要求及优化方案以最优能耗布置 3.系统调试 4.其他与空调电气相关内容 | 个 | 88
50 | 030411004001 | 电气配线 3*4.0 | 1.电线敷设 2.接线端子制作、安装 3.电气系统调试 4.电线电缆布置图设计 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 50
51 | 030411004002 | 电气配线 3*6.0 | 1.电线敷设 2.接线端子制作、安装 3.电气系统调试 4.电线电缆布置图设计 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 50
52 | 030411004003 | 2芯屏蔽电缆RVVP-0.5m2 | 1.电线敷设 2.接线端子制作、安装 3.电气系统调试 4.电线电缆布置图设计 5.完成电气配线的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 200
53 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 4*25+1*16 | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆中间（终端）头制作、安装 4.防火堵洞 5.电缆防护 6.电缆防火隔板 7.电缆防火涂料 8.挂牌 9.电缆敷设辅助设施安装及拆除 10.电气系统调试 11.电线电缆布置图设计 12.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 100
54 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 4*16＋1*16 | 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆中间（终端）头制作、安装 4.防火堵洞 5.电缆防护 6.电缆防火隔板 7.电缆防火涂料 8.挂牌 9.电缆敷设辅助设施安装及拆除 10.电气系统调试 11.电线电缆布置图设计 12.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 100
55 | 030404017001 | 电源箱 | 1.配电箱箱体及箱内所有元件安装 2.开孔洞及修补 3.箱体基础、支架制安 4.接地 5.电气系统调试、通电检测验收 6.完成配电箱、元件安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
合计
注： 1.综合包干单价已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施项目费（高空施工费、脚手架费等）、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。